紫 外 光 电 管

GD-18

使 用 说 明 书

GD-18型紫外光电管系盖革——弥勒冷阴极充气二极管，该管具有工作电压低、光谱响应范围宽、良好的日光盲、较高的灵敏度和快速的响应等特点，因此可作为火焰监控器、报警器中的紫外探测器件。

一、 主要外形尺寸及重量

光电管高度（H）        28±2mm

光电管外径（D）        φ30-2mm

管脚长度（L）           8mm

重量                    约8g

二、 主要电气参数

1、光谱响应范围190nm～290nm（锥角沿管子轴线正向120°）

2、极限值

最小             最大         单位

1）阳极电压（AC） 200               240          V

2）峰值电流                         20           mA

3）平均输出电流                      6           mA

4）环境温度       -25              125           ℃

三、工作条件和典型特性（25℃）

最 小     额 定        最 大        单位

1、起始电压 （AC）                        185           V

2、管压降   （AC）            210                       V

3、工作电压范围     200       220          240          V

4、平均输出电流                1                        mA

5、灵敏度           20                                  cps

6、本底（计数率）                          10           cpm

7、平均寿命                  10000                       h

*在推荐工作状态下考核

四、安装方式及说明

——本管座采用GB787—74《电子管管基尺寸》中的J13—1管座。

——安装方向：管子顶部锥角沿轴线120°

——电极连接方式：该管为对称电极，使用J13-1管座进行连接时，取                                                 其中一对电极为正极，另一对电极则为负极，并进行可靠连接。

——本管要求电压比较稳定。在电压偏低时，灵敏度将下降，但环境噪声也将相应增高。

五、注意事项

1.  贮存与搬运

1）贮存环境：温度-5℃～40℃；相对湿度≤80%（若超过此要求，可将管子放在有干燥剂的密闭容器或塑料袋内)；无酸、碱等腐蚀性物质或气体。

2）搬运时不能相互或与其他硬物摩擦、碰撞。

2. 安装

1）管子与整机一般采用与管座连接方式进行可靠连接。若确需采用焊接方式连接，要特别注意管脚根部的温度不得超过250℃，否则可能导致玻壳炸裂损坏。

2）管脚间的玻璃突出部位（排气管）不得受力、碰撞，以免管子漏气失效。

3）插入或拔出管座时，必须与管座呈垂直方向用力，切勿硬掰、硬扭造成损坏。

3. 使用

1）使用前须用酒精或洁净软布将管子擦拭干净，尤其是管子顶部（光窗）不得有油污、灰尘等赃物粘附，否则会影响其使用性能。

2）管子工作电压、工作电流不得超过规定的极限值。一般在典型工作状态下使用，否则会影响管子的工作寿命。

3）工作电压要求稳定，以免造成管子参数变化或损坏。

4. 其它

4.1 在储存、搬运、安装和使用的全过程，都须轻拿、轻放，严防摔、碰。                                                                            4.2 贮存半年以上的管子，建议使用前在设备上老练0.5～2小时,老练电压一般为工作电压 。

4.3 本产品执行标准：Q/20258793-8.003-2005